## 贵州省水库工程标准化管理评价标准
附件 2
贵州省大中型水库工程标准化管理评价标准
类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 | 评价方法
一 工程状况（230分） | 1. 工程面貌与环境 | ①工程整体完好。 ②工程管理范围整洁有序。 ③工程管理范围绿化、水土保持良好。 | 工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序，无垃圾堆放现象；工程管理范围绿化程度较高，水土保持良好，水生态环境良好。 | 25 | ①工程形象面貌较差，扣10分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，扣5分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率 60%～80%扣2分，低于60%扣5分。 ④管理范围存在中度及以上水土流失现象，水生态环境差，扣5分。 | 现场检查结合自评报告及佐证材料。管理范围绿化率可查看管理范围总面积平面分布图（标注绿化面积及已绿化和可绿化面积），宜绿化面积率为：已绿化面积/可绿化面积
| 2.挡水建筑物 | ①主坝和副坝完好。 ②防浪墙、反滤体完好。 ③与两岸及其他建筑物结合部位情况正常。 | 土石坝适用： 主坝和副坝完好，无影响工程安全运行的重大隐患，坝面和护坡平整，坝体变形、渗流正常；防浪墙、反滤体、导渗排水沟完好，与两岸及其他建筑物结合部位变形、渗流情况正常；无高杆杂草、树木、洞穴蚁害。 混凝土适用： 主坝和副坝完好，无影响工程安全运行的重大隐患，坝面混凝土和基岩完整，坝体变形、剥蚀、伸缩缝正常；防浪墙、廊道、排水系统完好，两岸及其他建筑物结合部位变形、渗水情况正常；无错动、冲刷、异常裂缝及其他破坏工程现象。 | 40 | 土石坝适用： ①坝顶、坝坡或面板存在坑洞、塌陷、裂缝、渗漏等问题，每1处扣3分，最高扣15分。 ②防浪墙、反滤体、倒渗排水沟存在开裂、破损、淤积、堵塞现象，每1处扣2分，最高扣10分。 ③与两岸及其他建筑物结合部位存在异常变形、渗漏问题，每1处扣2分，最高扣10分。 ④存在高杆杂草、树木、洞穴蚁害等危害工程问题，扣5分。 混凝土坝适用： ①坝顶、上下游坝面等部位混凝土存在异常裂缝、变形、破损、碳化等较严重问题，每1处扣3分，最高扣15分。 ②防浪墙、廊道、排水系统存在开裂、破损、堵塞现象，每1处扣2分，最高扣10分。 ③与两岸及其他建筑物结合部位存在异常变形、渗漏问题，每1处扣2分，最高扣10分。 ⑤坝体与基岩存在错动、开裂、异常裂缝及其他危害工程的问题，扣5分。 | 结合大坝安全鉴定，现场检查挡水建筑物及观测廊道。
| 3.泄水建筑物 | ①溢洪道、泄洪洞完好。 ②闸室、底板、消能工完好。 ③与坝体、边坡结合部位情况正常。 | 溢洪道、泄洪洞完好，进出口通畅，闸室、底板、边墙、消能工结构完好、运行正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常，边坡稳定。 | 40 | ①存在影响结构安全的开裂、剥蚀冲刷、水毁破损等现象，扣10分。 ②闸室、闸墩、胸墙、边墙底板有裂缝、渗水、剥落，每1处扣2分；消力池、工作桥有裂缝、破损、变形等现象，每1处扣2分；启闭机机房不整洁、堆放杂物，墙面、门窗破损等，每1处扣2分，最高扣10分。 ③进出口存在阻水、淤塞、不畅等问题，扣10分。 ④与坝体、边坡结合部位存在错动、开裂、渗漏问题，扣5分。 ⑤边坡存在落石、不稳定问题，扣5分。 | 结合大坝安全鉴定，现场检查泄水建筑物。
一 工程状况（230分） | 4.输（引）水建筑物 | ①进水塔、输水洞（涵）、进出水口完好。 ②与坝体、边坡结合部位情况正常。 ③坝下埋涵无明显安全隐患。 | 进水塔、输水洞（涵）完好，进出水口结构正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常， 坝下埋涵无明显隐患。 | 40 | ①进水塔存在变形开裂、剥蚀破损现象，扣10分。 ②输水洞（涵）及进出水口存在异常变形、渗漏问题，扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题， 扣10分。 ④坝下埋涵存在安全隐患问题，扣10分。 | 结合大坝安全鉴定报告及相关资料，现场检查输（引）水建筑物。
| 5. 金属结构与机电设备 | ①闸门及启闭设施完好，运行正常。 ②机电设备和电源保障正常。 | 闸门及启闭机设施完好、运行正常、整洁；门槽、钢丝绳、螺杆、液压部件、支座、止水正常，电气设备、供电电源正常，备用电源保障条件良好；启闭机房整洁，满足运行管理要求。 | 40 | ①闸门及启闭设施存在变形、锈蚀问题，门槽结构、 钢丝绳、螺杆、液压部件、行走支承、止水封条、限位装置存在缺陷，扣15分。 ②启闭机、电器设备、供电和备用电源存在老化、漏电、漏油、不稳定问题，备用电源布置不合理、容量不满足运行要求，扣15分。 ③启闭机房不完整、启闭设备未得到有效保护，或启闭机房破损，存在堆放杂物，门窗破损严重的，每1处扣1分，最高扣5分。 ④未定期开展闸门、启闭机安全检测及设备等级评定，扣5分。 | 结合大坝安全鉴定，现场检查各项金结、机电设备。闸门漏水情况应符合《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T14173规定。
| 6.管理设施 | ①水库雨水情测报、安全监测设施满足运行管理要求。 ②防汛道路、通信条件、电力供应满足防汛抢险要求。 | 水库雨水情测报、安全监测、视频监视、警报设施，防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求。 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足，每缺失1处扣2分，最高扣10分。 ②视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，重要部位无视频监控，扣5分。 ③无防汛道路或防汛道路不满足防汛抢险需要的，通信条件不可靠、电力供应不稳定，扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分。 | 现场查看雨水情测报、安全监测设施、视频监视、警报设施设置情况，查看防汛道路通畅情况以及通信条件、电力供应情况等，查看水库管理用房是否按照批复建设
| 7.标识标牌 | ①设置有工程简介牌、责任人公示牌。 ②设置有安全警示标牌。 | 按《水利工程标识标牌技术规范》（DB52/T 1692-2022 ）规定 ，工程管理区域内设置必要的公告类、名称类、警示类、指引类等各类标识标牌，各类标识牌内容准确清晰、牢固、设置合理。 | 15 | ①责任人公示牌信息不齐全（姓名、职务、电话），或信息未及时更新，扣5分。 ②标识标牌类别不齐全或数量不足，巡查路线指引牌（识）不能满足指引巡查要求，每缺1类扣1分，最高扣5分。 ③标识标牌存在明显破损、设置不规范、不牢固、信息不齐全、不正确、不清晰的，每1处扣1分，最高扣5分。 | 现场查看公告宣传类、名称类、警示类、指引类各类标识标牌齐全，每类数量不少于1个。
二 安全管理（280分） | 8.注册登记 | ①按规定完成注册登记。 | 按《水库大坝注册登记办法》规定完成注册登记，信息完整准确，变更登记及时。 | 30 | ①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题等，扣15分。 ③注册登记信息与工程实际存在差异，变更登记不及时等，扣15分。 | 查看注册登记及变更材料。
| 9.责任制 | ①水库大坝安全管理（防汛）“三个责任人”落实，完成公示公告。 ②责任人履职到位。 | 按《省水利厅关于进一步做好水库安全运行管理（防汛）有关工作的通知》（黔水运管〔2022〕19号）要求，以行政首长负责制为核心的大坝安全责任人和防汛责任人落实， 职责明确，履职到位。 | 20 | ①责任人不落实，扣10分。 ②责任人履职存在不足，扣5分。 ③未定期组织或参加培训，扣5分。 | 查看责任人落实文件及公示公告情况，了解责任人履职情况。
| 10.工程划界 | ①工程管理范围完成划定，完成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求明确。 | 按照《贵州省水利工程管理条例》等相关规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确，管理范围内土地使用权属明确。 | 35 | ①工程管理范围划定方案未经地方政府批准，此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不规范、不齐全，界桩缺失，破损、倒伏等，每发现1处扣2分，最高扣20分。 ③工程保护范围划定率不足50%扣5分，未划定扣10分。 ④土地使用证领取率低于60%，每低10%扣1分，最高扣5分。 | 查看当地政府下发的工程管理范围和保护范围划定批准文件；查看标有工程管理范围和保护范围划界红线平面图；现场检查管理范围界桩。
| 11.保护管理 | ①开展水事巡查，处置发现问题， 做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程运行安全的活动。 | 按《贵州省水库工程标准化管理规程》要求开展水事巡查，处置发现问题，做好巡查记录；工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围无危害工程运行安全活动，无排放有毒或污染物等破坏水质的活动。 | 25 | ①未开展水事巡查工作或巡查无记录的，此项不得分。 ②巡查内容不全、频次不足、记录不规范，扣5分。 ③发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、 配合查处不力，扣5分。 ④工程管理范围存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣10分，工程保护范围内存在危害工程安全活动的，扣5分。 | 查看巡查记录及违法案件处置相关资料。
| 12.安全鉴定 | ①按照规定开展大坝安全鉴定。 ②安全鉴定发现问题落实处理措施。 | 按照《水库大坝安全鉴定办法》、《水库大坝安全评价导则》（SL258）等有关技术标准开展安全鉴定； 鉴定成果用于指导水库安全运行管理和除险加固、更新改造。 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定程序不满足要求，扣15分。 ③鉴定成果未用于指导水库安全运行、更新改造和除险加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改，扣20分。 | 查看大坝安全鉴定书。
二 安全管理（280分） | 13.防汛组织 | ①防汛抢险队伍落实，职责明确。 ②制定防汛抢险应急预案，开展演练或推演。 | 防汛抢险任务明确、队伍落实、措施具体、责任到人，开展防汛检查，制定有防汛抢险应急预案并开展演练，汛期24小时值守，值班记录规范，防汛抢险人员参加培训。 | 20 | ①无防汛抢险应急预案或预案未审批、报备，扣10分。 ②预案针对性、可操作性不强，防汛抢险任务不明确、队伍不落实、措施不具体，未开展演练，扣5分。 ③未开展防汛检查、防汛检查内容不全面，无汛前、汛后检查报告，或检查发现问题未落实处理措施，扣5分。 | 查看应急预案，防汛抢险队伍及人员联系方式、职责任务分工，培训、演练总结、防汛检查记录、报告等。
| 14.防汛物料 | ①有明确的防汛物料储备制度，落实管理人员。 ②防汛物料储备满足要求，管理有序。 | 设立防汛物资仓库，健全防汛物料储备制度，落实专人管理；物料储备满足要求，仓储规范，齐备完好，存放有序， 建档立卡；防汛通讯设备、抢险器具完好。 | 25 | ①防汛物料储备制度不健全，调用规则不明确，未落实专人管理，扣10分。 ②防汛物料储备不满足定额要求或经批复的防汛计划配备要求，存放不当，台账混乱，扣10分。 ③通讯设备、抢险器具保障率低，扣5分。 | 现场检查防汛物料存储、物料存储分布图及物料调运路线图、出入库台账，检查有效期、合格证、定期检验报告等，采用委托代储的，查看合同。
| 15.应急预案 | ①制定有水库大坝安全管理应急预案，完成审批或报备。 ②开展演习演练。 | 按照规定编制水库大坝安全管理应急预案，完成审批或报备；应急预案内容完整，针对性、实用性和可操作性强，突发事件报告和工程抢护机制明确，开展预案培训及演习演练和宣传培训。 | 25 | ①无水库大坝安管理应急预案，此项不得分。 ②水库大坝安全管理应急预案未完成审批、报备的，扣10分。 ③预案内容不完整，措施不具体，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④突发事件报告和工程抢护机制不明确，扣5分。 ④应急预案未及时修订的，未开展演习演练和宣传培训，扣5分。 | 查看大坝安全管理应急预案，审批文件，宣传培训、演练总结等材料。
| 16.安全生产 | ①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治理，建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展演练。 ④1 年内无较大及以上生产安全事故。 | 安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；严格遵守安全生产规定，1年内无较大及以上生产安全事故，开展安全生产标准化建设。 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦现场发现有安全隐患或违反安全生产操作规定，扣5分。 ⑧3年内发生一般及以上生产安全事故，扣10分。 | 查看安全生产责任制落实文件（责任书、安全生产工作领导小组等文件），安全生产隐患排查记录台账，隐患处理情况、安全设施及器具配备、安全警示标识、危险源标识牌布设、安全生产应急预案报备、安全生产宣传、演练及培训等佐证材料。
三 运行管护（210分） | 17.雨水情测报 | ①开展雨水情测报。 ②运用雨水情测报成果指导调度运用。 | 开展雨水情测报，运用测报成果指导调度运用。 | 25 | ①未开展雨水情测报，此项不得分。 ②雨水情测报规范性、实时性不足，扣10分。 ③遇高水位、水位突变、地震或其它异常情况时未加测，扣10分。 ④未运用测报成果指导调度运用，扣5分。 | 现场查看设施设备，并查看日常测报资料，年度观测成果资料整编等材料。查看测次、时间、精度、记录等是否符合要求，
| 18.工程巡查 | ①开展工程巡查。 ②做好巡查记录，发现问题及时处理。 | 按照《贵州省水库工程标准化管理规程》要求开展日常巡查、年度巡查和特别巡查，巡查路线、频次和内容符合要求，巡查记录规范， 发现问题处理及时到位。 | 45 | ①未开展工程巡查，此项不得分。 ②未按要求使用水库管理巡查APP开展日常巡查，每发现1次扣3分，最高扣15分。 ③特殊情况下未开展检查，扣10分。 ④巡查记录不规范、不准确，未按年度进行整编分析，扣10分。 ⑤巡查发现问题处理不及时到位，扣10分。 | 查看工程巡查路线、记录、巡查频次，问题报告与处理情况记录，巡查记录规范情况。
| 19.安全监测 | ①按设计和工程管理实际需要开展安全监测。 ②做好监测记录，对工程监测资料进行整编分析，分析合理准确。 | 按规定开展安全监测；做好监测记录，对工程监测资料进行整编分析，分析合理准确，开展监测设备校验和比测。 | 40 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，每1处扣3分，最高扣15分。 ③未对监测资料进行整编分析的，扣10分，整编分析不及时、不规范，扣10分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣5分。 | 现场查看，并查看监测记录、监测资料整编等资料
| 20.维修养护 | ①开展工程维修养护。 ②做好维修养护记录。 | 按照规定开展工程设施维修养护，制定养护计划，验收标准明确，实施过程规范，质量符合要求，维修养护到位，工作记录完整；大修项目有设计和审批，按计划完成；项目实施和验收规范，资料齐全。 | 40 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时，不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分。 | 查看维修养护记录、维修养护实施文件等资料。
三 运行管护（210分） | 21.调度运用 | ①制定水库调度规程和调度运用方案（计划）。 ②调度操作流程规范，调度记录完整。 | 按照规定编制水库调度规程和调度运用方案（计划），并经主管部门审批；调度运行计划落实， 调度规则和要求清晰，防洪调度任务和方式明确；汛限水位控制 严格，闸门操作规范，调度记录完整。严格执行调度规程、计划和上级指令进行操作。 | 40 | ①无水库调度规程或调度运用方案（计划），此项不得分。 ②调度规程或调度方案未审批，扣10分；调度原则、调度权限不清晰，修订不及时，调度指标和调度方式变动未履行程序，扣5分。 ③未严格执行调度规程、方案、计划和上级指令，扣10分。 ④调度记录不完整、不规范、无调度运用总结，扣5分。 ⑤汛期违规超汛限水位蓄水，扣10分。 | 查看水库调度规程、汛期调度运用计划及批复资料；查看防洪调度记录、操作运行记录、年度调度运用总结等资料。
| 22.工程效益 | ①发挥工程设计效益。 ②社会服务、生态环境作用明显。 | 工程防洪、供水、灌溉等功能充分发挥，促进经济社会发展，发挥生态保护、改善环境、观光休闲等作用。 | 20 | ①工程设计效益发挥不充分，扣10分。 ②社会服务、生态环境作用不明显，扣10分。 | 查看相关供水、灌溉协议及收入证明等资料。查看水价、电价批准文件及执行情况；查看经批准的年度收入计划；查看灌溉、发电、供水管理制度等
四 管理保障（180分） | 23.管理体制 | ①管理主体明确，责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理需要。 | 管理体制顺畅，管理权限明确；责任落实；岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实。 | 35 | ①未落实水库运行管理单位的，此项不得分。 ②管理体制不顺畅，扣10分。 ③管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ④运行管护机制不健全，未实现管养分离，扣10分。 ⑤未开展业务培训，人员专业技能不足，关键岗位未实行持证上岗，扣5分。 | 查看管理机构批复成立文件、范围设置和人员等资料。
| 24.标准化工作手册 | ①编制标准化管理工作手册，满足运行管理需要。 | 参照《贵州省水库工程标准化工作手册示范文本》，结合工程实际编制标准化管理工作手册，细化到管理事项、管理程序和管理岗位。 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化工作手册执行，扣5分。 | 查看标准化管理手册。
四 管理保障（180分） | 25.规章制度 | ①管理制度满足需要，明示关键制度和规程。 | 建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确，按规定明示关键制度和规程。 | 30 | ①管理制度不健全，每缺1项扣2分，最高扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未上墙明示的，每缺1项扣2分，最高扣10分。 | 查看规章制度是否满足《贵州省水库工程标准化管理规程》中7.3.1安全管理类、运行管护类、综合管理类规章制度要求；主要规章制度或规程上墙明示情况。
| 26.经费保障 | ①工程运行管理和维修养护经费满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现。 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道稳定， 财务管理规范；人员工资按时足额兑现，福利待遇不低于当地平均水平，按规定落实职工养老、医疗等社会保险。 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，到位资金占比，每低10%扣5分，最高扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，每发现1处扣2分，最高扣10分。 ④人员工资不能按时足额发放，福利待遇低于当地平均水平，每低10%扣2分，最高扣10分。 ⑤未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分。 | 查看查看运行管理、维修养护和人员工资经费年度预算及其经费到位使用情况资料。
| 27.精神文明 | ①基层党建工作扎实，领导班子团结。 ②单位秩序良好，职工爱岗敬业。 | 重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富。 | 20 | ①运行管理单位领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，或单位发生违法违纪行为，造成社会不良影响的。此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分。 | 查看精神文明建设的相关资料。
| 28.档案管理 | ①档案有集中存放场所，档案管理人员落实，档案设施完好。 ②档案资料规范齐。全，存放管理有序。 | 设立专用档案集中场所，档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理信息化程度高。 | 30 | ①无专用档案集中场所的，扣5分。 ②档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10分。 ③档案管理人员未明确的，扣5分。 ④档案内容不完整、资料缺失，扣5分。 ⑤工程档案信息化程度低，扣5分。 | 现场查看档案集中存放场所、管理设施、管理人员明确及档案资料（主要技术资料包括：工程建设和除险加固设计报告、图纸、验收资料。主要运行管理资料：每年的运行观测、巡查检查、维修养护等资料），借阅记录规范情况。
五 信息化建设（100分） | 29.信息化平台建设 | ①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理。 | 建立工程管理信息化平台，实现工程在线监管和自动化控制；工程信息及时动态更新，与上级水行政主管部门相关平台实现信息融合共享、上下贯通。 | 40 | ①未应用工程信息化平台，此项不得分。 ②未建立工程管理信息化平台，扣10分。 ③未实现在线监管或自动化控制，扣10分。 ④工程信息不全面、不准确，或未及时更新，扣10分。 ⑤未定期将平台内监测数据、技术成果等及时存档，扣5分。 ⑥工程信息未与上级水行政主管部门相关平台信息融合共享，扣5分。 | 现场查看信息化平台展示效果。
| 30.自动化监测预警 | ①监测监控基本信息录入平台。 ②监测监控出现异常时及时采取措施。 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警。 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台，每缺1类扣5分，最高扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分。 | 现场查看雨水情、安全监测、视频监控等关键信息是否接入信息化平台，并查阅分析相关监测预警资料。
| 31.网络安全管理 | ①制定并落实网络平台管理制度。 | 网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善。 | 30 | ①未制定网络平台管理制度，此项不得分。 ②网络平台安全管理制度体系不健全，扣15分。 ③未落实网络平台管理制度，扣15分。 | 查看相关管理制度材料。
说明：1.本标准化评价，根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，工程状况、安全管理、运行管护、管理保障四个类别为主要评价类别。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“ 合理缺项得分= [项目所在类别评价得分/ (项目所在类别标准分-合理缺项标准分) ] ×合理缺项标准分”。 2.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。